## REKAPITULACIJA
PONUDNIK
Naziv
zap. št. | Predmet | Vrednost brez DDV | Popust* | Osnova za DDV | DDV* | Vrednost z DDV
1 | PREZRAČEVANJE in HLAJENJE - KANALI | 0 |  | 0 |  | 0
2 | PREZRAČEVANJE in HLAJENJE - VRF | 0 |  | 0 |  | 0
3 | PREZRAČEVANJE in HLAJENJE - CEVI | 0 |  | 0 |  | 0
| Skupaj vrednost ponudbe |  |  |  |  | 0
*vnos števil brez znakov

## KANALI
PREZRAČEVANJE in HLAJENJE - KANALI
VRSTA DELA |  | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO EUR/ENOTO(brez DDV) | VREDNOST SKUPAJ (brez DDV)
Za vse pozicije velja: dobava, montaža in zagon, bez gradbenih del
01. Modulna klimatska prezračevalna naprava za dovod in odvod zraka, dvoetažna, notranja izvedba, v izoliranem ohišju T3-TB2, za talno montažo, sestavljena iz naslednjih modulov:
- 2x sesalna/odvodna enota z žaluzijo na motorni pogon (z povratno vzmetjo) ter z elastičnim priključkom,
- 2x sesalna/odvodna enota z elastičnim priključkom,
- dovodna kasetna filterska enota, vrečasti filter ePM10 75% (F7),
- odvodna kasetna filterska enota, žični filter G3,
- odvodna kasetna filterska enota, vrečasti filter G4,
- odvodna kasetna filterska enota, vrečasti filter ePM10 60% (F5),
- 2x ventilatorska enota z prostotekočim ventilatorjem (merjenje pretoka na obodu ventilatorja) in EC elektromotorjem z PTC zaščito,
- rotacijski izmenjevalnik toplote z toplotnim izkoristkom nad 70%, za potrebe čiščenja se lahko izvleče iz naprave,
- 2x DX hladilna enota z hladilcem,
- eliminator kapljic,
- grelna enota z vodnim grelcem,
- nosilni okvir in antivibracijske podložke.
Naprava se postavi na tla prostora pralnice.
Kompleten krmilno-nadzorni sistem s strani proizvajalca klimatske naprave, ki zajema:
- elektro-krmilno omaro, za postavitev v prostor, z mikroprocesorskim krmilnikom in močnostnim delom, zmontirano na napravo,
- periferno opremo (tipala, pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), vključno z montažo elementov po klimatski napravi, njihovo električno povezavo z elektrokrmilno omarico in s testiranjem povezave in delovanja,
- upravljanje naprave preko daljinskega žičnega posluževalnika (tabloja), ki je dobavljen v sklopu regulacije.
Regulacija naprave omogoča:
- delovanje ventilatorjev s konstantnim tlakom (regulacija hitrosti EC ventilatorja preko diferenčnega tlačnega stikala na obroču ventilatorja), hitrost možno nastaviti v treh stopnjah,
- nastavljanje obratovalnih parametrov zimskega /poletnega (grelnega/hladilnega) režima delovanja,
- ročna izbira delovanja ali avtomatski tedenski program delovanja,
- režim prostega hlajenja (free coolig) v prehodnem in poletnem času pri pogoju, da je temperaturna razlika med zunanjim in notranjim zrakom dovolj velika,
- izpis dejanskih in želenih stanj,
- vodenje žaluzij,
- krmiljenje grelnega ventila,
- protizmrzovalno zaščito,
- nadzor nad čistočo filtrov,
- diagnosticiranje alarmov,
- kontakt za požarni alarm oz. sponko za priklop požarne centrale,
- brezpotencialni kontakt za daljinsko javljanje napake,
- slovenski jezik za upravljanje regulacije.
Tehnični podatki:
- DOTOČNI ZRAK 7.000m3/h, eksterni dp = 350Pa, ventilator totalni dp = 900Pa, el. motor 3,3kW/400V,
- ODTOČNI ZRAK 5.000m3/h, eksterni dp = 350Pa, ventilator totalni dp = 780Pa, el. motor 3,5kW/400V,
- izkoristek rotacijski regenerator 70%,
- DX hladilnik zraka; zračna stran, 7.000m3/h, vstop +32ºC, RV 45%, izstop +20ºC, RV 78%, moč 41kW,
- grelnik zraka; zračna stran, 7.000m3/h, vstop -13ºC, izstop +20ºC, vodna stran 60/40ºC, moč 80kW, dp=6kPa,
- dimenzije naprave ca. 3.516x1.595x1.920mm,
- teža naprave ca. 1.100kg.
Dodatna oprema:
- sifoni za odtok kondenza,
- dvo-potni prehodni ventil za ogrevno vodo, kvs=10m3/h, z elektro motornim pogonom.
Prezračevalna naprava mora ustrezati pogojem ErP 2018.
Vključno vnos naprave po modulih po stopnicah v klet.
Vključno kabliranje periferne opreme do 15m.
Vključno montažni material in ožičenje.
V sklopu dobave naprave zajet prvi zagon s strani pooblaščenega servisa dobavitelja naprave. Zagon vključuje nastavitev vseh delovnih parametrov, preverbo delovanja in podučitev uporabnikove pooblaščene osebe za delo z napravo.
ustreza naprimer (SKYAIR d.o.o.) ali enakovredno
MANDIK, P10 |  | kompl. | 1 |  | 0
02. Dušilec zvoka za dušenje šuma ventilatorjev, debelina kulis 100mm, razmak 50mm, prosta površina 33%, prirejen za vgradnjo v zračni kanal, sestavljen iz pocinkanega ohišja s priključnimi prirobnicami, dušilne kulise iz trde mineralne volne, okvirjene v pocinkani pločevini. Stene kulis so zaščitene proti odnašanju vlaken.
Vključno montažni material.
1.200 x 400 x 1.000 |  | kompl. | 1 |  | 0
1.500 x 500 x 1.000 |  | kompl. | 1 |  | 0
03. Aluminijasta rešetka namenjena za dovajanje zraka, predvidena za vgradnjo na pravokotni klima kanal, sestavljena iz nastavka za količinsko regulacijo zraka, vstavljena v okvirju, individualno nastavljive vertikalo in horizontalno nameščene lamele.
Vključno montažni material.
ustreza naprimer (BOSSPLAT d.o.o.) ali enakovredno
DAO-SC 800 x 300 |  | kos | 8 |  | 0
04. Aluminijasta rešetka namenjena za odvajanje zraka, predvidena za vgradnjo na pravokotni klima kanal, sestavljena iz nastavka za količinsko regulacijo zraka, vstavljena v okvirju, individualno nastavljive horizontalno nameščene lamele.
Vključno montažni material.
ustreza naprimer (BOSSPLAT d.o.o.) ali enakovredno
SVO-SC 500 x 200 |  | kos | 9 |  | 0
05. Jadrovinasti nastavek, za priključitev sušilnega stroja na spiro kanal, lokalno odsesavanje (ventilatorji so v strojih).
Vključno montažni material.
f 150 |  | kos | 1 |  | 0
f 200 |  | kos | 1 |  | 0
f 250 |  | kos | 2 |  | 0
06. Ravni SPIRO prezračevalni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine, med seboj spojeni z "moško" spojko, s plastičnimi zateznimi spojnimi trakovi ali pa s silikonskim kitom za popolni zrakotesen spoj med kanali in fazonskimi kosi, tesnili itd.
Vključno okrogli cevni oblikovni (fazonski) kosi, izdelani iz pocinkane pločevine, za priključitev na SPIRO kanale (radij ukrivljenja pri kolenih mora znašati R/D=1).
Obešala so izdelana iz jeklenih pocinkanih profilov in navojnih palic (korozijsko zaščiteno). Maksimalni razmak med dvema obešalnima točkama pri prezračevalnem kanalu znaša največ 1,5m.
Kanali morajo biti izvedeni v tesnosti s povečanimi zahtevami II. razreda po DIN 24194, 2. del, oziroma po SIST prEN 1507, ki zahteva tesnost razreda A.
Upoštevan je dodatek 10% za razrez. Vključno montažni material. Vključno montažni material.
f 150 |  | m | 1 |  | 0
f 200 |  | m | 18 |  | 0
f 250 |  | m | 12 |  | 0
07. Kanali pravokotnega preseka, iz pocinkane pločevine, izdelani po SIST EN 12097, debelina pločevine po DIN 24190, razred F10, kompletno s oblikovnimi in prehodnimi kosi, loputami, tesnilnim, nosilnim in pritrdilnim materialom. Obešala so izdelana iz jeklenih pocinkanih profilov in navojnih palic (korozijsko zaščiteno).
V kanalski razvod morajo biti nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi dim. 300x200mm, pri vseh regulacijskih elementih, pri spremembah smeri pod kotom, večjim od 45° in na vsakih 30m ravnega kanala. (Upoštevati standard SIST ENV 12097 (03.97)).
Kanali morajo biti izvedeni v tesnosti s povečanimi zahtevami II. razreda po DIN 24194, 2. del, oziroma po SIST prEN 1507, ki zahteva tesnost razreda A.
Vključno montažni material.
spajanje s prirobnicami |  | kg | 1850 |  | 0
08. Toplotna in parozaporna izolacija klima kanalov izvedena iz samolepilnih plošč. Izolacija je izdelana iz zaprtocelične strukture, temperaturno območje od -50°C do +105°C, toplotna prevodnost £0.034W/(m.K) pri 0°C ter £0.038W/(m.K) pri 40°C, koeficient upora difuziji vodne pare ³10000, požarni razred B-s3,d0. Vključno z samolepilnimi trakovi in lepilom. Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
ustreza naprimer (BOSSPLAST) ali enakovredno
KAIMANN, tip Kaiflex, črna, debelina 13 mm |  | m2 | 120 |  | 0
KAIMANN, tip Kaiflex, črna, debelina 19 mm |  | m2 | 35 |  | 0
09. Pocinkana mrežica rastra 10x10mm v kovinskem korozijsko zaščitenem okvirju. Vključno montažni material.
700 x 700 |  | kompl. | 1 |  | 0
10. Dela zaradi prenove inštalacij:
- demontaža obstoječe dovodne prezr. enote, ca. 1.000kg,
- demontaža obstoječe odvodne prezr. enote, ca. 500kg,
- demontaža obstoječih prezračevalnih kanalov in rešetk ca. 2.000kg.
- iskanje inštalacij in nepredvidena dela, predvideno 5 ur.
- iznos demontiranega materiala iz kleti objekta po stopnicah na prosto.
Ves demontiran material se odpelje na trajno deponijo, do 20km. |  | kompl. | 1 |  | 0
11. Izvedba meritev količin zraka po Pravilnik o klimatizaciji in prezračevanju ter volumska nastavitev količin zraka na posameznih distribucijskih elementih. |  | kompl. | 1 |  | 0
12. Označitev smeri pretoka (gibanja) zraka na prezračevalnih kanalih. Barvna skala za označevanje je določena na podlagi Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb. Smerna obeležja so izdelana iz plastičnih samolepilnih etiket. |  | kompl. | 1 |  | 0
13. Pripravljalna dela, zarisovanje, pomožna gradbena dela (vrtanje zidov in plošč do f120, izdelava utorov, ...). |  | kompl. | 1 |  | 0
14. Projektantski nadzor izvedbe strojnih inštalacij in strojne opreme, ki jo izvede projektant (1x obisk na objektu). |  | kompl. | 1 |  | 0
15. Izdelava projekta izvedenih del, PID načrt s področja STROJNŠTVA. |  | kompl. | 1 |  | 0
16. Pripravljalna dela, zarisovanje, pomožna gradbena dela. Poskusno obratovanje, zaključna dela, pospravljanje in odvoz odpadkov na komunalno deponijo, transportni, splošni in drugi nepredvideni stroški; ca. 10% vrednosti del. |  | kompl. | 1 |  | 0
PREZRAČEVANJE in HLAJENJE - KANALI | 0
Skupaj vrednost brez DDV

## VRF
PREZRAČEVANJE in HLAJENJE - VRF
VRSTA DELA |  | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO EUR/ENOTO(brez DDV) | VREDNOST SKUPAJ (brez DDV)
Za vse pozicije velja: dobava, montaža in zagon, bez gradbenih del
01. Klima naprava MULTI VRF izvedbe (variabilna količina hladiva), predvidena za hlajenje in ogrevanje, za delovno območje (zunanji pogoji) hlajenje od -5°C do +52°C, gretje od -20°C do +15°C. Skupna razdalja cevovodov za hladivo je lahko do 1.000m. Sestoječa iz:
- zunanje kompresorske enote kompaktne izvedbe, z rotacijskim kompresorjem z elektronsko upravljanim elektromotorjem (inverterjem),
- uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem, vključno z invert. ventilatorjem in elektromotorjem,
- mikroprocesorsko avtomatiko, z regulacijo vsake posamezne enote,
- priključki za hladivo 5/8 – 1-1/8.
- medij - hladilno sredstvo R-410A,
- antivibracijske noge.
Tehnični podatki:
- nazivna hladilna moč 67 kW, EER 2,99,
- nazivna grelna moč 77, 5kW, COP 3,40,
- zvočna moč do 86 dbA,
- zvočni tlak do 66 dbA,
- dimenzije 1.609 x 1.725 x 784 mm,
- teža 400 kg.
- električni priključek 400V / 23kW / 53A.
Vključno montažni material.
ustreza naprimer (SKY AIR d.o.o.) ali enakovredno
HITACHI, tip RAS-24 FSXNSE |  | kompl. | 1 |  | 0
Opomba: Upoštevati je potrebno spust naprave v svetlobni jašek, globine do 4m oz. transport preko stopnic v klet.
02. Dodatno polnjenje VRF sistema z hladilnim sredstvom, vključno z dobavo hladiva.
R410A |  | kg | 11 |  | 0
03. Notranja VRF stropna enota, vidna izvedba, popolna elektronska regulacija, štiristopenjski DC ventilator, elektronsko krmiljen elektromagnetni ventil, zračni filter.
Vključno montažni material.
ustreza naprimer (SKY AIR d.o.o.) ali enakovredno
Tehnični podatki:
- nazivna hladilna moč 10 kW,
- nazivna grelna moč 11,2 kW,
- raven hrupa do 39dbA pri min. hitrosti,
- raven hrupa do 45dbA pri srednji hitrosti,
- dimenzije 1.314 x 225 x 625 mm,
- teža 35 kg,
- električni priključek 230V / 50Hz,
- priključki za hladivo 3/8 – 5/8.
HITACHI, tip RPC-4.0 FSN3E |  | kompl. | 1 |  | 0
Tehnični podatki:
- nazivna hladilna moč 14 kW,
- nazivna grelna moč 16 kW,
- raven hrupa do 44dbA pri min. hitrosti,
- raven hrupa do 48dbA pri srednji hitrosti,
- dimenzije 1.574 x 225 x 625 mm,
- teža 41 kg,
- električni priključek 230V / 50Hz,
- priključki za hladivo 3/8 – 5/8.
HITACHI, tip RPC-6.0 FSN3E |  | kompl. | 1 |  | 0
04. Žični stenski daljinski upravljalnik (sobni regulator) za regulacijo VRF notranje enote. Z LCD zaslonom in tedenskim timerjem, funkcija termostata.
Vključno ožičenje in montažni material.
ustreza naprimer (SKY AIR d.o.o.) ali enakovredno
HITACHI, tip PC-ARFP1E |  | kompl. | 2 |  | 0
05. Regulacijski vmesnik med VRF zunanjo enoto ter DX hladilnikom v klimatu.
Vključno ožičenje in montažni material.
ustreza naprimer (SKY AIR d.o.o.) ali enakovredno
HITACHI, tip EXV-8.0E2 |  | kompl. | 2 |  | 0
06. Odcepni »hlačni« kosi, ki se vgradijo na odcepih za notranje VRF enote, za dvocevni sistem.
Vključno z spajanje z trdim lotanjem v dušikovi zaščitni atmosferi.
ustreza naprimer (SKY AIR d.o.o.) ali enakovredno
HITACHI, Multi kit E-102SN4 |  | kompl. | 1 |  | 0
HITACHI, Multi kit E-162SN4 |  | kompl. | 1 |  | 0
HITACHI, Multi kit E-242SN3 |  | kompl. | 1 |  | 0
07. Kabliranje: komunikacijska povezava med notranjimi ter zunanjimi enotami, 2x daljinski upravljalnik ter dovod napajanja na 2x notranjo enoto.
ca. 30m trase |  | kompl. | 1 |  | 0
08. Cevovodi za razvod hladilnega sredstva, izdelani iz predizoliranih bakrenih cevi, namenjene za prenos tehničnih plinov v hladilni in klima tehniki (R410A, R407C, R32). Bakrene cevi so izdelane v skladu z EN12735, tovarniško očiščene, razmaščene. Izolacija je visokofleksibilna iz polietilena, odporne proti UV žarkom, temperaturno območje od -50°C do +100°C, toplotna prevodnost £0,035W/(m.K) pri 0°C ter £0,040W/(m.K) pri 40°C, koeficient upora difuziji vodne pare ³5000. Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
Vključno z spajanje z trdim lotanjem v dušikovi zaščitni atmosferi.
Vključno montažni material.
ustreza naprimer ARMACELL ali enakovredno
Tubolit Split 3/8 – Ø 9,52 x 0,8 (colska) |  | m | 25 |  | 0
Tubolit Split 1/2 – Ø 12,70 x 0,8 (colska) |  | m | 5 |  | 0
Tubolit Split 5/8 – Ø 15,88 x 1,0 (colska) |  | m | 10 |  | 0
09. Cevovodi za razvod hladilnega sredstva, izdelani iz bakrenih cevi, namenjene za prenos medicinskih plinov ali hladiva (R410A, R407C, R32). Bakrene cevi so izdelane/uporaba v skladu z DIN /VDE 0750 Teil 211, DIN 13260 in DIN 8905, tovarniško očiščene, razmaščene.
Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
Vključno z spajanje z trdim lotanjem v dušikovi zaščitni atmosferi.
Vključno montažni material.
ustreza naprimer (ŠTERN d.o.o.) ali enakovredno
HME, TECTUBE med, Ø 22 x 1 |  | m | 14 |  | 0
HME, TECTUBE med, Ø 28 x 1,5 |  | m | 15 |  | 0
10. Kompletna hladilniška pocinkana enojna cevna objemka z izolacijo 80kg/m3 ter matico, brez toplotnega mostu, za obešanje cevi pod strop ali na stene. Vključno navojne palice ter montažni material.
ustreza naprimer (BOSSPLAST) ali enakovredno
KAIMANN, tip Kaiflex RT-80, deb. izolacije 19mm, 2S/HD
za cev DN 20 (zunanji premer cevi f22) |  | kos | 6 |  | 0
za cev DN 25 (zunanji premer cevi f28) |  | kos | 6 |  | 0
11. Toplotna in parozaporna izolacija cevnih razvodov hladilnega sredstva. Izolacija je izdelana iz zaprtocelične strukture, temperaturno območje od -50°C do +105°C, toplotna prevodnost £0,034W/(m.K) pri 0°C ter £0,038W/(m.K) pri 40°C, koeficient upora difuziji vodne pare ³10000, požarni razred B-s3,d0 (ne kaplja).
Vključno z samolepilnimi trakovi in lepilom.
ustreza naprimer (BOSSPLAST d.o.o.) ali enakovredno
KAIMANN, tip Kaiflex ST, črna barva
za cev Ø 22, 19 mm, ST 19 x 22 |  | m | 11 |  | 0
za cev Ø 28, 19 mm, ST 19 x 28 |  | m | 12 |  | 0
12. Toplotna in parozaporna izolacija cevnih razvodov hladilnega sredstva, primerna za razvode na prostem, UV odporna. Izolacija je izdelana iz fleksibilne zaprtocelične strukture iz sintetičnega kavčuka, temperaturno območje od -50°C do +150°C, toplotna prevodnost £0,038W/(m.K) pri 0°C, koeficient upora difuziji vodne pare ³4500. Požarni razred E po EN13501-1. Vključno z samolepilnimi trakovi in lepilom.
ustreza naprimer (BOSSPLAST) ali enakovredno
Kaimann, tip Kaiflex EPDM, črna barva
za cev Ø 22, 25 mm, EPDM 25 x 22 |  | m | 3 |  | 0
za cev Ø 28, 25 mm, EPDM 25 x 28 |  | m | 3 |  | 0
13. Povijanje izoliranih cevi (EPDM) na prostem z samolepilnim Alu trakom (50mm), za zaščito pred vremenskimi vplivi.
trak 50mm x 10m |  | kompl. | 2 |  | 0
14. Nadometni plastični kanali za razvod inštalacij.
Po dnu so perforirani, kar omogoča lažjo pritrditev.
Zaščiteni so s folijo, ki jo pred zaključkom montaže odstranite. Izdelani so iz UV odpornega PVCja. Bele barve (RAL 9001). Vključno montažni material.
60 x 45mm |  | m | 5 |  | 0
80 x 60mm |  | m | 5 |  | 0
110 x 75mm |  | m | 12 |  | 0
140 x 90mm |  | m | 5 |  | 0
15. Tlačni preizkus klima bakrenih cevovodov skladno z SIST EN 14276-2, vakumiranje cevovodov, spuščanje plina v instalacijo. |  | kompl. | 1 |  | 0
16. Pripravljalna dela, zarisovanje, pomožna gradbena dela (vrtanje zidov in plošč do f120, izdelava utorov, ...). |  | kompl. | 1 |  | 0
17. Projektantski nadzor izvedbe strojnih inštalacij in strojne opreme, ki ga izvede pooblaščeni projektant (1x obisk na objektu). |  | kompl. | 1 |  | 0
18. Izdelava projekta izvedenih del, PID načrt s področja STROJNŠTVA. |  | kompl. | 1 |  | 0
19. Pripravljalna dela, zarisovanje, pomožna gradbena dela. Poskusno obratovanje, zaključna dela, pospravljanje in odvoz odpadkov na komunalno deponijo, transportni, splošni in drugi nepredvideni stroški; ca. 10% vrednosti del. |  | kompl. | 1 |  | 0
PREZRAČEVANJE in HLAJENJE - VRF | 0
Skupaj vrednost brez DDV

## CEVI
PREZRAČEVANJE in HLAJENJE - CEVI
VRSTA DELA |  | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO EUR/ENOTO(brez DDV) | VREDNOST SKUPAJ (brez DDV)
Za vse pozicije velja: dobava, montaža in zagon, bez gradbenih del
01. Visoko učinkovita črpalka, elektronsko regulirana obtočna črpalka s potopljenim rotorjem. Uporabna za vse vrste ogrevanja, prezračevanja, klimatizacije (-10°C do +110°C). Z integrirano elektronsko regulacijo zmogljivosti za konstanten/variabilen diferenčni tlak.
Ohišje črpalke iz sive litine s katodnim lakiranjem, tekač iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni, gred iz plemenitega jekla s kovinsko impregniranimi grafitnimi drsnimi ležaji.
Toplotno izolacijske lupine serijsko.
Vključno montažni material in ožičenje.
ustreza naprimer WILO ali enakovredno
Stratos 25/1-6 (3,5m3/h / 3m) |  | kompl. | 1 |  | 0
02. Protipovratna loputa z navojnimi priključki, izdelana iz medenine, za temperaturo vode od +2°C do +110°C. Vključno montažni material.
DN 40, PN6 |  | kos | 1 |  | 0
03. Krogelni ventil s polnim pretokom, z navojnima priključkoma, izdelan iz medenine, za temperaturo vode od +2°C do +110°C. Vključno montažni material.
ustreza naprimer KOVINA ali enakovredno
DN 40, PN 16 |  | kos | 2 |  | 0
04. Lovilnik nesnage z inox filtrom, za temperaturo vode od +2°C do +110°C, z navojnima priključkoma.
Vključno montažni material.
DN 40, PN 16 |  | kos | 1 |  | 0
05. Antivibracijska fleksibilna priključna cev z navojnima priključkoma, primerna za ogrevno vodo, za temperaturo od +2°C do +110°C. Vključno montažni material.
DN 40, PN16, dolžine 30cm |  | kos | 2 |  | 0
06. Polnilna / praznilna pipa z navojnimi priključki, izdelana iz medenine, za temperaturo vode od +3°C do +110°C. Vključno montažni material.
ustreza naprimer KOVINA ali enakovredno
DN 15, PN 16 |  | kos | 2 |  | 0
07. Avtomatski odzračevalni lonček iz medenine, z navojnimi priključki, za temperaturo vode od +2°C do +110°C. Vključno montažni material.
ustreza naprimer (PIPELIFE SLOVENIJA d.o.o.) ali enakov.
RP-AVEM, DN15 |  | kompl. | 2 |  | 0
08. Bimetalni termometer v okroglem ohišju Ø63, za direktno vgradnjo, z navojnim medeninastim priključkom DN 15, tlak medija do 6 bar, razred točnosti kl. 2.
Vključno montažni material.
ustreza naprimer WIKA ali enakovredno
merilno območje 0 ... 120°C |  | kos | 4 |  | 0
09. Manometer v okroglem ohišju, z navojnim medeninastim priključkom DN15, komplet z preizkuševalno tropotno pipico. Vključno montažni material.
ustreza naprimer WIKA ali enakovredno
merilno območje 0 ... 6bar |  | kos | 1 |  | 0
10. Cevovodi za razvod ogrevanja, izdelani iz cevi iz ogljikovega jekla, material 1.0308, zunaj galvansko pocinkane, primerna za razvod ogrevne vode 105°C/10bar.
Vključno z fitingi (spojke, reducirne spojke, kolena, T-kosi), spajanje z metodo hladnega zatiskanja (press sistemom). Fitinge je dovoljeno spajati le z originalnim orodjem proizvajalca cevi.
Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
Vključno montažni material.
ustreza naprimer VIEGA PRESTABO ali enakovredno
DN 40, Fe 42 x 1,5 |  | m | 15 |  | 0
11. Toplotna in parozaporna izolacija cevnih razvodov ogrevne vode. Izolacija je izdelana iz zaprtocelične strukture, temperaturno območje od -50°C do +105°C, toplotna prevodnost £0,034W/(m.K) pri 0°C ter £0,038W/(m.K) pri 40°C, koeficient upora difuziji vodne pare ³10000, požarni razred B-s3,d0 (ne kaplja). Vključno z samolepilnimi trakovi in lepilom.
ustreza naprimer (BOSSPLAST d.o.o.) ali enakovredno
KAIMANN, tip Kaiflex ST, črna barva
za cev Fe 42, 13 mm, ST 13 x 42 |  | m | 15 |  | 0
12. Kompletna standardna pocinkana enojna cevna objemka z gumo ter matico, za obešanje cevi ogrevne vode pod strop ali na stene. Vključno navojne palice ter montažni material.
ustreza naprimer SIKLA ali enakovredno
za cev DN 40 (zunanji premer cevi f 42) |  | kos | 6 |  | 0
13. Odvod kondenzata v kanalizacijo.
Polipropilenska troslojna nizkošumna kanalizacijska cev PP-CO/PP-MV/PP-CO, primerna za odvod odpadne vode, izdelana v skladu z ON-EN 1451-1. Dolgotrajna obremenitev do 95°C, neobčutljiva za kisline in baze od pH2 do pH12. Skupaj z gumi tesnili in fazonski kosi, ki so izdelani iz enoslojnega PP-H. Montažni material. Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
Cevi se pod stropom položi v nosilni pocinkan žleb (preprečen poves cevi).
ustreza naprimer (PIPELIFE SLOVENIJA) ali enakovredno
MASTER 3, SN4
DN 32 |  | m | 15 |  | 0
14. Polipropilenska troslojna nizkošumna kanalizacijska cev PP-CO/PP-MV/PP-CO, primerna za odvod odpadne vode, izdelana v skladu z ON-EN 1451-1. Dolgotrajna obremenitev do 95°C, neobčutljiva za kisline in baze od pH2 do pH12. Skupaj z gumi tesnili in fazonski kosi, ki so izdelani iz enoslojnega PP-H. Vključno montažni material.
ustreza naprimer (PIPELIFE SLOVENIJA) ali enakovredno
MASTER 3, SN4
DN 50 |  | m | 3 |  | 0
15. Izvedba tlačnega preizkusa, spuščanje vode v instalacijo, odzračevanje inštalacije, hidravlično uravnovesenje sistema in porabnikov, atesti. O preizkusu se mora voditi zapisnik. |  | kompl. | 1 |  | 0
16. Dela zaradi prenove inštalacij:
- praznjenje/polnjenje in odzračevanje obstoječega sistema ogrevanja, predvideno 6 ur,
- demontaža obstoječih jeklenih razvodov DN 50, ca. 100kg,
- 2x priključitev nove cevi Fe 42 na obstoječe jeklo DN 50,
- iskanje inštalacij in nepredvidena dela, predvideno 2 ure.
- iznos demontiranega materiala iz kleti objekta po stopnicah na prosto.
Ves demontiran material se odpelje na trajno deponijo, do 20km. |  | kompl. | 1 |  | 0
17. Pripravljalna dela, zarisovanje, pomožna gradbena dela (vrtanje zidov in plošč do f120, izdelava utorov, ...). |  | kompl. | 1 |  | 0
18. Projektantski nadzor izvedbe strojnih inštalacij in strojne opreme, ki ga izvede pooblaščeni projektant (1x obisk na objektu). |  | kompl. | 1 |  | 0
19. Izdelava projekta izvedenih del, PID načrt s področja STROJNŠTVA. |  | kompl. | 1 |  | 0
20. Pripravljalna dela, zarisovanje, pomožna gradbena dela. Poskusno obratovanje, zaključna dela, pospravljanje in odvoz odpadkov na komunalno deponijo, transportni, splošni in drugi nepredvideni stroški; ca. 10% vrednosti del. |  | kompl. | 1 |  | 0
PREZRAČEVANJE in HLAJENJE - CEVI | 0
Skupaj vrednost brez DDV