## REKAP.
5.4 | PROJEKTANTSKI POPIS Z OCENO STROŠKOV
I. | Vodovod in vertikalna kanalizacija | 0
II. | Ogrevanje | 0
III. | Hlajenje | 0
IV. | Prezračevanje | 0
V. | Plinska inštalacija | 0
| SKUPAJ: | 0
0

## VODOVOD
II. | Vodovod in vertikalna kanalizacija
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1 | Umivalnik z enoročno armaturo: Dobava in montaža kompletnega umivalnika, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike dim. 640 x 520 mm za pritrditev na steno, - kromane stoječe enoročne mešalne armature za umivalnik z dvema medeninastima kromanima kotnima regulirnima ventiloma DN 15 z rozetama in s povezovalnima cevkama, - kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo in s kromano rozeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: Dolomite Clodia J0792 z Unitas Simpaty art. 00081 ali enakovredno | kpl. | 2 |  | 0
2 | Vgradni umivalnik z enoročno armaturo: Dobava in vgradnja kompletnega umivalnika, sestavljenega iz: - školjke iz sanitarne keramike dim. 50 x 46 cm za vgradnjo v pult, - kromane stoječe enoročne mešalne armature za umivalnik z dvema medeninastima kromanima kotnima regulirnima ventiloma DN 15 z rozetama in s povezovalnima cevkama, - kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo in s kromano rozeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: Dolomite Clodia J0777 z Unitas Simpaty art. 00081 ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
3 | Umivalnik z enoročno armaturo: Dobava in montaža kompletnega umivalnika primernega za invalide, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike dim. 670 x 600 mm za pritrditev na steno, - kromane stoječe enoročne mešalne armature za umivalnik z dvema medeninastima kromanima kotnima regulirnima ventiloma DN 15 z rozetama in s povezovalnima cevkama, - kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo in s kromano rozeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: Dolomite Atlantis J0403 s pipo B1612AA ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
4 | Montažni element za umivalnik: Dobava in montaža montažnega elementa za umivalnik, za univerzalno masivno vzidavo in suho montažno vgradnjo, za pred stensko in stensko montažo, s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: Geberit Duofix ali enakovredno | kpl. | 2 |  | 0
5 | Montažni element za umivalnik: Dobava in montaža montažnega elementa za umivalnik, za univerzalno masivno vzidava, za stensko montažo v siporex steno, s pritrdilnim in tesnilnim materialom | kpl. | 1 |  | 0
6 | WC, konzolni s podometnim kotličkom: Dobava in montaža kompletnega stranišča, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike za pritrditev na steno in s stranskim iztokom DN 100, - vgradnega splakovalnika za univerzalno vzidavo in suho montažno vgradnjo, prostornine 6-9 l, s proženjem spredaj ter s PE odtočnim kolenom, prehodnim kosom, z WC priključno garnituro ter s setom za zvočno izolacijo, - polne plastične sedežne deske s pokrovom in z gumijastimi nastavki, - kotnega ventila DN15/Ø10 mm za splakovalnik z gibljivo cevko Ø10 mm z rozeto, - vezne cevi Ø30 mm z manšeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: Geberit Duofix z Dolomite Clodia J2547 ali enakovredno | kpl. | 3 |  | 0
7 | WC, konzolni s podometnim kotličkom: Dobava in montaža kompletnega stranišča, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike za pritrditev na steno in s stranskim iztokom DN 100 primerna za invalide, - vgradnega splakovalnika za univerzalno vzidavo in suho montažno vgradnjo, prostornine 6-9 l, s proženjem spredaj ter s PE odtočnim kolenom, prehodnim kosom, z WC priključno garnituro ter s setom za zvočno izolacijo, - dvojne tipke za proženje, - polne plastične sedežne deske s pokrovom in z gumijastimi nastavki, - kromanega kotnega ventila DN15/Ø10 mm za splakovalnik z gibljivo cevko Ø10 mm z rozeto, - vezne cevi Ø30 mm z manšeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: Geberit Duofix z Dolomite Atlantis J3517 ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
8 | Kuhinjska enoročna stoječa armatura: Dobava in montaža enoročne baterije za pomivalno korito, sestavljene iz: - kromane stoječe enoročne mešalne armature z dolgim gibljivim izlivom DN 15, z dvema medeninastima kromanima kotnima regulirnima ventiloma DN 15 z rozetama in s povezovalnima cevkama, - kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo in s kromano rozeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: Unitas Prestige ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
9 | Stenska armatura: Dobava in montaža medeninaste kromane stenske armature z nastavkom za gibljivo cev Ø14,4 mm in s podometnim ventilom DN 15 s kapo, ter kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: Unitas art. 10151 ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
10 | Ogledalo - nagibno: Dobava in montaža nagibnega ogledala iz brušenega stekla, s pritrdilnim materialom, dim. 650 x 650 mm
| Ustreza: Dolomite Atlantis J2064 ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
11 | Varnostni ročaj S1: Dobava in montaža jeklenega varnostnega ročaja S1, prevlečenega z ognjevarnim nylon poliamidom 6, s pritrdilnim materialom
| Ustreza: Dolomite Atlantis J2058 ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
12 | Varnostni ročaj S3: Dobava in montaža pregibnega varnostnega ročaja S3 z avtomatskim vračanjem v prvotni položaj, narejen iz jekla prevlečenega z ognjevarnim nylon poliamidom 6, s pritrdilno ploščo in pritrdilnim materialom
| Ustreza: Dolomite Atlantis J2060 z J2056AP ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
13 | Podajalnik toaletnega papirja v roli: Dobava in montaža podajalnika za toaletni papir iz ABS plastike, s pritrdilnim materialom
| Ustreza: Kimberly-Clark linija Aqua št. 6978 ali enakovredno | kpl. | 4 |  | 0
14 | Milnik za tekoče milo: Dobava in montaža milnika iz ABS plastike za tekoče milo s pritrdilnim materialom
| Ustreza: Kimberly-Clark linija Aqua št. 6976 ali enakovredno | kpl. | 4 |  | 0
15 | Podajalnik za brisače zloženke: Dobava in montaža podajalnika za papirnate brisače zloženke iz ABS plastike, s pritrdilnim materialom
| Ustreza: Kimberly-Clark linija Aqua, št. 6973 ali enakovredno | kpl. | 4 |  | 0
16 | Koš za odpadke: Dobava odprtega koša za odpadke s pokrovom prostornine 50 l
| Ustreza: Kimberly-Clark št. 0051 ali enakovredno | kpl. | 5 |  | 0
17 | WC metlica: Dobava in montaža straniščne metlice s posodo iz bele plastike in s pritrdilnim materialom
| Ustreza: Kimberly-Clark Sirio št. 0063 ali enakovredno | kpl. | 4 |  | 0
18 | Polietilenska cev PE 100: Dobava in polaganje polietilenske cevi PE 100, izdelane po SIST ISO 4427, PN 16, vključno s spojnimi elementi iz sive litine (enojna zobčasta spojka), z elementi iz temprane litine ter z vijačnim in tesnilnim materialom
| DN 25 (d 32 x 3,0 mm) | m | 13 |  | 0
19 | Zaščitna polietilenska cev PE 80: Dobava in polaganje polietilenske zaščitne cevi PE 80, izdelane po SIST ISO 4427, PN 8
| DN 50 (d 63 x 4,0 mm) | m | 1 |  | 0
20 | PE-X cev: Dobava in montaža polietilenske cevi PE-Xa za pitno vodo po prEN ISO 15875; razred 1; PN 10; 95 °C; za spajanje z natiskovanjem z dodatkom za razrez, s spojnimi elementi - za razvod hladne pitne vode
Ustreza: Uponor ali enakovredno
| Ø 16 x 2,2 mm | m | 8 |  | 0
| Ø 20 x 2,8 mm | m | 3 |  | 0
| Ø 25 x 3,5 mm | m | 3 |  | 0
| Ø 32 x 4,4 mm | m | 14 |  | 0
21 | PE-X cev v zaščitni cevi: Dobava in montaža polietilenske cevi PE-Xa za pitno vodo v zaščitni cevi, po prEN ISO 15875; razred 1; PN 10; 95 °C; za spajanje z natiskovanjem z dodatkom za razrez, s spojnimi elementi - za razvod tople pitne vode
Ustreza: Uponor ali enakovredno
| Ø 16 x 2,2 mm | m | 7 |  | 0
| Ø 20 x 2,8 mm | m | 1 |  | 0
22 | Netlačni grelnik 10 l: Dobava in montaža električnega netlačnega grelnika pitne vode za obratovalni tlak do 6 bar; V = 10 l; 2 kW; ~230 V; z montažnim materialom
| Ustreza: Gorenje Tiki TEG 10 U ali enakovredno | kpl. | 2 |  | 0
23 | Varnostni ventil: Dobava in montaža medeninastega varnostnega ventila za pitno vodo, navojne izvedbe; varovanje po DIN 4751/2; kompletno s tesnilnim materialom; do 120 ºC;
DN 15/ R 3/4; PN 12; podp = 8,0 bar
| Ustreza: Gerhard Götze 651 N ali enakovredno | kos. | 2 |  | 0
24 | Črpalka za odpadne vode: Dobava in montaža potopne črpalke za črpanje odpadne vode s plovnim stikalom, ročko, električnim priključnim kablom in vgrajeno el. zaščito pred preobremenitvijo; s kontrolnim nivojskim stikalom z alarmom s 5 urno avtonomijo; z montažnim materialom;
9,6 m³/h; H = 4 m; do 40 °C;
660 W; ~230 V, 50 Hz
| Ustreza: Wilo TC 40/8 in Alarm Control 2 ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
25 | PVC odtočna cev: Dobava in montaža kanalizacijske PVC-C (HT) cevi po DIN 19 538-10 in DIN EN 1566-1 z obojkami, fazonskimi kosi, s standardnimi cinkanimi cevnimi objemkami-kombi s spojkami R 1/2 z osnovnimi pritrdilnimi ploščami in navojnimi palicami ter s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 32 | m | 28 |  | 0
| DN 40 | m | 3 |  | 0
| DN 50 | m | 5 |  | 0
| DN 70 | m | 12 |  | 0
| DN 100 | m | 4 |  | 0
26 | Nerjavna brezšivna cev: Dobava in montaža brezšivne nerjavne jeklene cevi po EN 10020 z dodatkom za razrez, s fitingi in s pritrdilnim materialom - za črpanje odpadne vode
| DN 40 | m | 2 |  | 0
27 | PVC odzračevalna kapa: Dobava in montaža PVC-C (HT) odzračevalne kape po DIN 19 538-10 in DIN EN 1566-1 s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 70 | kos. | 1 |  | 0
28 | PVC talni sifon: Dobava in vgradnja PVC talnega sifona z iztokom DN 50 ter z nerjavečo ploščico 15 x 15 cm, skupaj z vgradnim in tesnilnim materialom | kpl. | 3 |  | 0
29 | Izdelava priključka: Izdelava zunanjega priključka hladne vode DN 25 na obstoječ hišni priključek DN 25 | kpl. | 1 |  | 0
30 | Tlačni preizkus: Preizkušanje vodovodnih napeljav na tlak in tesnost, izveden po navodilih iz načrta, izdaja poročila | kpl. | 1 |  | 0
31 | Preizkus tesnosti: Preizkus tesnosti vertikalne kanalizacije, izveden po navodilih iz načrta, izdaja poročila | kpl. | 1 |  | 0
32 | Spiranje in dezinfekcija: Spiranje, razmaščevanje in dezinfekcija razvoda pitne vode, izdaja potrdila | kpl. | 1 |  | 0
33 | Nepredvidena dela Od nadzora odobrena nepredvidena dela | % | 5 |  | 0
34 | Pripravljalna in zaključna dela: Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje, regulacija armatur in zaključna dela | % | 5 |  | 0
35 | Manipulativni stroški: Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | % | 3 |  | 0
| Vodovod in vertikalna kanalizacija skupaj: |  |  | EUR | 0

## OGREVANJE
II. | Ogrevanje
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1 | Radiator s sredinskim priključkom: Dobava in montaža jeklenega ploščatega radiatorja z vgrajenim ventilom s termostatsko glavo ter s sredinskim priključkom, s prašnim nanosom površin po RAL 9016, za obratovalni tlak do 10 bar in delovno temperaturo do 110 °C, s priključkom za dvocevni sistem ogrevanja, z nosilnimi konzolami, vijaki in z vložki za pritrditev ter z zaključnimi letvami
Ustreza: Vogel & Noot T6 ali enakovredno
| 21VM-S 300 - 1400 | kpl. | 1 |  | 0
| 21VM-S 400 - 400 | kpl. | 1 |  | 0
| 21VM-S 500 - 400 | kpl. | 1 |  | 0
| 21VM-S 500 - 520 | kpl. | 1 |  | 0
| 21VM-S 500 - 800 | kpl. | 1 |  | 0
| 21VM-S 900 - 720 | kpl. | 1 |  | 0
| 22VM 400 - 1000 | kpl. | 2 |  | 0
| 22VM 400 - 1800 | kpl. | 2 |  | 0
| 22VM 400 - 2000 | kpl. | 1 |  | 0
| 22VM 600 - 1120 | kpl. | 2 |  | 0
| 22VM 600 - 1320 | kpl. | 2 |  | 0
| 22VM 600 - 1600 | kpl. | 1 |  | 0
| 22VM 600 - 1800 | kpl. | 1 |  | 0
2 | Kondenzacijski plinski stenski kotel: Dobava, montaža in zagon kondenzacijskega stenskega plinskega kotla za zemeljski plin, v sestavi:
- kondenzacijski stenski plinski kotel;
z normnim izkoristkom do 110 % pri 50/30 °C;
zvezno modulirano delovanje v območju od 15-100 % nazivne moči;
ekološki znak "modri angel" z nizkimi emisijami dimnih plinov; tiho delovanje;
vsebuje: predmešalni ploskovni keramični gorilnik, ventilator za prisilni dovod zgorevalnega zraka in odvod dimnih plinov, rebrasti cevni toplotni izmenjevalnik iz alu-silicijeve zlitine, univerzalni krmilni avtomat EMS za optimalno delovanje kotla
| GB 162-25; Q = 25 kW | kpl. | 1
| - črpalno priključni set s črpalko 3PS15-25, varnostnim ventilom 3 bar, minimalnim omejevalnikom tlaka, s stenskim nosilcem, avtomatskim odzračevalnikom, tripotnim ventilom, varnostnim termostatom, lovilno posodo za kondenzat in s sifonom, z ionizacijsko elektrodo, dimniškim priključnim kosom ter s plinskim ventilom s termičnim varovalom in zapornimi ventili na dovodu in povratku - AS3-AP in U-TA11 | kpl. | 1
- nizkotemperaturna regulacija za stenske kondenzacijske kotle;
| za krmiljenje ogrevalnega kroga z mešalnim ventilom in direktni ogrevalni krog ter krog sanitarne vode s cirkulacijsko črpalko; možna dograditev enega funkcijskega modula - R 4121 | kpl. | 1
- nizkotemperaturna regulacija za stenske kondenzacijske kotle;
| podpostaja - za krmiljenje transportne črpalke ter z možnostjo dograditve do štirih funkcijskih modulov - R 4323 | kpl. | 1
| - funkcijski modul za kaskadno delovanje kotlov (za največ 2 kotla) - FM 456 | kos. | 1
| - funkcijski modul za dva ogrevalna kroga z mešalnim ventilom z enim tipalom - FM 442 | kos. | 2
| - tipalo temperature predtoka za ogrevalne kroge z mešalnim ventilom; s priključnim konektorjem in priborom FV/FZ | kos. | 2
| - osnovni kaskadni dimniški komplet za 2 kotla GB162-do 45 kW v kaskadi, sestavljen iz: - priključna cev DN 80/125 s poševnim priključkom, - 0,5 m - koaksialni podaljšek Ø110/160 mm jeklo/PP, - 1 m (krajšanje ni možno) - koaksialni podaljšek Ø110/160 mm jeklo/PP, - koaksialni ravni revizijski kos Ø110/160 mm jeklo/PP, - 2 kosa - koaksialno koleno 45º Ø110/160 mm jeklo/PP, - 2 m - koaksialna dimniška cev Ø110/160 mm, - prehodni kos za poševno streho z nagibom 25 -45º, črne barve, Ø110/160 mm z zaščitno kapo za dež, - 1 m - koaksialni zaključni kos, črne barve Ø110/166 za DN 110, | kpl. | 1
- montažni material
| Ustreza: Buderus GB 162-100 ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
3 | Hidravlična ločnica: Dobava in montaža hidravlične ločnice za pretok ogrevalne vode do 6 m³/h;
- priključni nastavki DN 50; PN 10,
- navojni nastavek za kaluženje R 2,
- objemka R 1/2 za senzor temperature,
- izolacijska obloga s tesnilnim in pritrdilnim materialom
| Ustreza: Buderus MH 50 ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
4 | Hitro montažni set za direktni krog: Dobava in montaža hitro montažnega seta za direktni krog v sestavi;
- elektronska črpalka ogrevalnega kroga Alpha 25-40 s proti povratnim ventilom,
- 2 kosa - termometer,
- prelivni ventil,
- 2 kosa - zaporni ventil DN 25,
- toplotna izolacija s pritrdilnim materialom
| Ustreza: Buderus HS 25 E ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
5 | Hitro montažni set za mešalni krog: Dobava in montaža hitro montažnega seta za mešalni krog v sestavi;
- elektronska črpalka ogrevalnega kroga Alpha 25-60 s proti povratnim ventilom,
- tripotni regulacijski ventil DN 20 z elektromotornim pogonom,
- 2 kosa - termometer,
- prelivni ventil,
- 2 kosa - zaporni ventil DN 20,
- toplotna izolacija s pritrdilnim materialom
| Ustreza: Buderus HSM 20 E ali enakovredno | kpl. | 5 |  | 0
6 | Elektronska obtočna črpalka: Dobava in vgradnja obtočne črpalke z mokrim rotorjem z vgrajeno elektronsko regulacijo moči, za vgradnjo v cevovod, za variabilni diferenčni tlak, z navojnimi priključki in montažnim materialom;
DN 15; PN 10; -10 … +110 °C
Pel = 20 W; ~230 V, 50 Hz;
| Ustreza: Wilo Yonos PICO 15/1-4 ali enakovredno | kos. | 1 |  | 0
7 | Cev iz nelegiranega jekla: Dobava in montaža jeklene cevi iz nelegiranega jekla 1.0308 po DIN EN 10305-3, zunaj cinkane od 8 do 15 μ, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje s hladnim stiskanjem z zagotavljanjem tlačne stopnje PN 16, tmax = 110 °C, s pritrdilnim materialom
Ustreza: Viega Prestabo ali enakovredno
| 12 x 1,2 mm | m | 44 |  | 0
| 15 x 1,2 mm | m | 129 |  | 0
| 18 x 1,2 mm | m | 63 |  | 0
| 22 x 1,5 mm | m | 23 |  | 0
| 28 x 1,5 mm | m | 26 |  | 0
| 35 x 1,5 mm | m | 22 |  | 0
| 42 x 1,5 mm | m | 3 |  | 0
8 | Izolacija cevovodov ogrevanja: Izolacija cevovodov z ovojnim materialom iz paro zapornega negorljivega izolacijskega materiala, λ ≤ 0,036 W/mK, μ ≥ 10.000, -50 … +110 ºC, požarni razred B.S3.d0, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom
Ustreza: Armacell Armaflex XG ali enakovredno - nad debelino 32 mm se nanaša v slojih
| 13 x 12 mm | m | 44 |  | 0
| 19 x 15 mm | m | 129 |  | 0
| 19 x 18 mm | m | 63 |  | 0
| 25 x 22 mm | m | 23 |  | 0
| 32 x 28 mm | m | 24 |  | 0
| 32 x 35 mm | m | 22 |  | 0
| 44 x 42 mm | m | 3 |  | 0
9 | Krogelni ventil - navojni: Dobava in montaža medeninastega krogelnega ventila navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 10
| DN 15 | kos. | 2 |  | 0
| DN 25 | kos. | 4 |  | 0
10 | Regulacijski ventil za omejevanje temperature: Dobava in montaža ravnega regulacijskega ventila za omejevanje temperature povratnega voda, skupaj s termostatsko glavo in tesnilnim materialom
| Ustreza: Danfoss FJVR 10-50° ali enakovredno | kos. | 1 |  | 0
11 | Polnilno - praznilna pipa: Dobava in montaža polnilno-praznilne krogelne pipe navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 10
| DN 15 | kos. | 1 |  | 0
| DN 20 | kos. | 1 |  | 0
12 | Posevno sedežni ventil - navojni: Dobava in montaža medeninastega ventila za hidravlično uravnoteženje s proporcionalno karakteristiko dušenja, z merilnimi priključki, za nastavitev pretoka, z ročnim kolesom s številčno digitalno skalo za prednastavitev in možnost blokiranja nastavljenega položaja, navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 20
Ustreza: TA STAD ali enakovredno
| DN 15 | kos. | 1 |  | 0
13 | Lovilnik nečistoč - navojni: Dobava in montaža medeninastega lovilnika nečistoč navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 10
| DN 15 | kos. | 1 |  | 0
14 | Avtomatski odzračevalni lonček: Dobava in montaža avtomatskega odzračevalnega lončka z navojnim priključkom R 3/8, skupaj z obojko | kpl. | 1 |  | 0
15 | Raztezna posoda: Dobava in montaža zaprte membranske raztezne posode, kompletno z jeklenim, protikorozijsko zaščitenim, nosilcem z nosilnostjo 100 kg ter z montažnim materialom; Vcel = 100 l, PN 10, pN2 = 2,0 bar (n)
| Ustreza: Reflex N 100 ali enakovredno | kos. | 1 |  | 0
16 | Termometer - tekočinski - ravni: Dobava in montaža ravnega tekočinskega termometra z zaščitno tulko, z območjem od 20 do 110 °C, s priključkom DN 15 | kpl. | 2 |  | 0
17 | Tripotni regulacijski ventil: Vgradnja tripotnega regulacijskega ventila prezračevalne naprave | kos. | 1 |  | 0
18 | Bronasta spojka: Dobava in montaža bronaste navojne spojke za spoj bakrene in jeklene cevi s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 10
| DN 40 | kos. | 2 |  | 0
19 | Požarno tesnjenje: Tesnjenje vgrajenih požarnih loput s požarno peno za rege do širine 40 mm
Ustreza: Promat, Promafoam C ali enakovredno
| - pločevinka prostornine 700 ml | kos. | 1 |  | 0
20 | Demontaža in ponovna montaža: Demontaža, zaščita in namestitev v začasnem skladišču ter ponovna montaža radiatorjev | kos. | 17 |  | 0
21 | Priključitev na obstoječo inštalacijo: Izdelava priključka na obstoječi inštalaciji dovoda in povratka vključno z vsem potrebnim materialom | kpl. | 5 |  | 0
22 | Priključek za odvod kondenzata: Izdelava priključka za odvod kondenzata | kpl. | 1 |  | 0
23 | Navodila in sheme: Izdelava obratovalnih navodil in funkcionalne sheme kotlovnice z vodoodporno površinsko zaščito ter pritrditev na primernem mestu v kotlovnici | kpl. | 1 |  | 0
24 | Napisne ploščice in oznake: Izdelava in montaža označevalnih okvirjev z jeklenim zateznim pasom za montažo na izolacijo cevi ali direktno na cev (barva tablice določena na podlagi vrste medija); oznaka smeri pretoka s puščicami v barvi ustrezni mediju; oznake naprav | kos. | 12 |  | 0
25 | Demontažna dela: Demontaža obstoječih inštalacij in naprav ter odvoz na deponijo | kpl. | 1 |  | 0
26 | Tlačni preizkusi: Preizkušanje napeljav na tlak in tesnost, izvedeno po navodilih iz načrta, izdaja poročila | kpl. | 1 |  | 0
27 | Praznjenje sistema: Praznjenje obstoječega sistema | kpl. | 1 |  | 0
28 | Spiranje in polnjenje sistema: Spiranje strojnih inštalacij ter polnjenje sistema ogrevanja z mehko vodo | kpl. | 1 |  | 0
29 | Hidravlično uravnoteženje sistemov: Hidravlično uravnoteženje sistemov ogrevanja, s poročilom o opravljenih meritvah | kpl. | 1 |  | 0
30 | Nepredvidena dela Od nadzora odobrena nepredvidena dela | % | 5 |  | 0
31 | Pripravljalna in zaključna dela: Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje, toplotni preskus, regulacija armatur in zaključna dela | % | 5 |  | 0
32 | Manipulativni stroški: Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | % | 3 |  | 0
| Ogrevanje skupaj: |  |  | EUR | 0

## HLAJENJE
III. | Hlajenje
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1 | Ventilatorski stenski konvektor: Dobava, montaža ter zagon ventilatorskega stenskega konvektorja za dvocevni sistem hlajenja, desna priključna stran, v sestavi:
- podnožje iz jeklene pocinkane pločevine s priključnimi elementi,
- plastični pokrov, zunanja stran obarvana z epoksidnim prašnim premazom,
- lamelni toplotni izmenjevalec za:
temperaturni režim hlajenja 7/12 °C,
- tripotni ventil,
- lovilna ponev za kondenzat,
- pralni sintetični filter,
- odzračevalna pipica,
- IR upravljalnik,
- montažni in pritrdilni material,
- sekcija s tristopenjskim ventilatorjem P = 29 W; ~230 V,
- ФH = 1.960 W
| Ustreza: Systemair Syswall 21 IR ali enakovredno | kpl. | 5 |  | 0
2 | - enako kot zgoraj, le:
- sekcija s tristopenjskim ventilatorjem P = 29 W; ~230 V,
- ФH = 2.380 W
| Ustreza: Systemair Syswall 22 IR ali enakovredno | kpl. | 2 |  | 0
3 | - enako kot zgoraj, le:
- sekcija s tristopenjskim ventilatorjem P =48 W; ~230 V,
- ФH = 3.340 W
| Ustreza: Systemair Syswall 23 IR ali enakovredno | kpl. | 2 |  | 0
4 | - enako kot zgoraj, le:
- sekcija s tristopenjskim ventilatorjem P = 51 W; ~230 V,
- ФH =4.000 W
| Ustreza: Systemair Syswall 24 IR ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
5 | Krogelni ventil - navojni: Dobava in montaža medeninastega krogelnega ventila navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 6
| DN 15 | kos. | 14 |  | 0
| DN 20 | kos. | 6 |  | 0
| DN 40 | kos. | 2 |  | 0
6 | Ventil za hidravlično uravnoteženje: Dobava in montaža ventila za hidravlično uravnoteženje iz medenine, z merilnimi priključki, za nastavitev pretoka, z ročnim kolesom s številčno digitalno skalo za pred nastavitev in možnost blokiranja nastavljenega položaja, navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 16
Ustreza: Danfoss, AB-QM ali enakovredno
| DN 15 | kos. | 7 |  | 0
| DN 20 | kos. | 3 |  | 0
7 | Bakrena cev v palicah za press: Dobava in montaža bakrene cevi tip Sanco z dodatno notranjo zaščito proti luknjičasti koroziji (po SF-Cu DIN 1786/1754), (VDI 2035 in DIN 18 380), s fazonskimi kosi za press, z dodatkom za razrez, s spojnim in pritrdilnim materialom
| Ø18 x 1 mm | m | 22 |  | 0
| Ø22 x 1 mm | m | 46 |  | 0
| Ø28 x 1,5 mm | m | 15 |  | 0
| Ø35 x 1,5 mm | m | 10 |  | 0
| Ø42 x 1,5 mm | m | 63 |  | 0
8 | Izolacija cevovodov hlajenja: Izolacija cevovodov z ovojnim materialom iz paro zapornega negorljivega izolacijskega materiala, λ ≤ 0,036 W/mK, μ ≥ 10.000, -50 … +110 ºC, požarni razred B.S3.d0, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom
Ustreza: Armacell Armaflex XG ali enakovredno
| 19 x 18 mm | m | 22 |  | 0
| 19 x 22 mm | m | 46 |  | 0
| 19 x 28 mm | m | 15 |  | 0
| 19 x 35 mm | m | 10 |  | 0
| 19 x 42 mm | m | 63 |  | 0
9 | Pregibna cev: Dobava in montaža armirane pregibne toplotno izolirane cevi s privijaloma s ploščatim tesnenjem, dolžine 400 mm; PN 6
| DN 15 | kpl. | 14 |  | 0
| DN 20 | kpl. | 6 |  | 0
10 | Avtomatski odzračevalni lonček: Dobava in montaža avtomatskega odzračevalnega lončka z navojnim priključkom R 3/8, skupaj z obojko | kpl. | 6 |  | 0
11 | Montažna kaseta: Dobava in vgradnja podometne montažne plastične kasete notranjih dimenzij 30 x 20 x 15 cm s pokrovom, za vgradnjo zunanjih priključnih ventilov | kos. | 5 |  | 0
12 | Požarno tesnjenje: Tesnjenje vgrajenih požarnih loput s požarno peno za reže do širine 40 mm
Ustreza: Promat, Promafoam C ali enakovredno
| - pločevinka prostornine 700 ml | kos. | 1 |  | 0
13 | Priključitev na obstoječo inštalacijo: Izdelava priključka na obstoječi inštalaciji dovoda in povratka vključno z vsem potrebnim materialom; | kpl | 1 |  | 0
14 | Praznjenje sistema: Praznjenje obstoječega sistema | kpl. | 1 |  | 0
15 | Tlačni preizkusi: Preizkušanje napeljav na tlak in tesnost, izvedeno po navodilih iz načrta, izdaja poročila | kpl. | 1 |  | 0
16 | Spiranje in polnjenje sistema: Spiranje strojnih inštalacij ter polnjenje sistema ogrevanje z mehko vodo | kpl. | 1 |  | 0
17 | Nepredvidena dela Od nadzora odobrena nepredvidena dela | % | 5 |  | 0
18 | Pripravljalna in zaključna dela: Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje, toplotni preskus, regulacija armatur in zaključna dela | % | 5 |  | 0
19 | Manipulativni stroški: Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | % | 3 |  | 0
| Hlajenje skupaj: |  |  | EUR | 0

## PREZRACEVANJE
IV. | Prezračevanje
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1 | Prezračevalna naprava: Dobava, montaža in zagon prezračevalne naprave, dvoetažne kompaktne oblike, z naslednjimi tehničnimi karakteristikami ter opremljenostjo:
- zvočno izolirano ohišje iz alu profilov ter z jedrom iz izolacijskih plošč iz ognjevarne izolacije debeline 50 mm, razred korozijske zaščite C4 po EN ISO 12944-2 1998,
- zahteve po mehanskih lastnostih ohišja: - mehanska stabilnost D2, - zrakotesnost L2, - faktor toplotne prevodnosti T3, - faktor toplotnih mostov TB3,
- dovodna ventilatorska enota; q = 920 m³/h; ΔpEXT = 190 Pa; 440 W; ~230 V,
- odvodna ventilatorska enota; q = 725 m³/h; ΔpEXT = 170 Pa; 340 W; ~230 V,
- ploščni rekuperator s toplotnim izkoristkom η = 0,815,
- enota za ogrevanje zraka s toplo vodo temp. 75/55 °C; ФG = 2,70 kW,
- filtrska enota - dovod: F7,
- filtrska enota - odvod: F5,
- tripotni regulacijski ventil Regin ZTR15-1,6 z el. motornim pogonom RVAZ4-24A; 0-10 V,
- krmilna omarica,
- temperaturno tipalo vtočnega zraka,
- temperaturno tipalo odtočnega zraka,
- temperaturno tipalo svežega zraka,
- protizamrzovalni termostat,
- 2 kpl. - žaluzija z el. motornim pogonom,
- Eurovent certifikat,
- ožičenje tabloja v oddaljenosti 20 m,
- protikorozijsko zaščiten jeklen nosilni podstavek,
- montažni material
| Ustreza: Systemair Topvex SC 03 HW-L-CAV ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
2 | Kanalski ventilator: Dobava in montaža kanalskega ventilatorja s pritrdilnim in montažnim materialom;
V = 195 m³/h; Δp = 120 Pa;
106 W; ~230 V;
| Ustreza: Systemair K 160 XL ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
3 | Regulator vrtljajev ventilatorja: Dobava in montaža petstopenjskega regulatorja vrtljajev;
| Ustreza: Systemair RE 1,5 ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
4 | Pravokotni prezračevalni kanali: Dobava in montaža pravokotnih kanalov iz pocinkane pločevine s fazonskimi kosi po SIST EN 1505, SIST prEN 1507, SIST prEN12236, DIN 24190 in DIN 24191, s tesnilnim, spojnim, pritrdilnim in obešalnim materialom
| 140 x 500 | m | 1 |  | 0
5 | Okrogli prezračevalni kanali: Dobava in montaža spiralno robljenih kanalov iz pocinkane pločevine s fazonskimi kosi po SIST EN 1506, SIST prEN 12237, SIST prEN12236 in DIN 24151, s tesnilnim, spojnim, pritrdilnim in obešalnim materialom
| DN 80 | m | 5 |  | 0
| DN 100 | m | 40 |  | 0
| DN 125 | m | 93 |  | 0
| DN 160 | m | 26 |  | 0
| DN 200 | m | 20 |  | 0
| DN 250 | m | 17 |  | 0
| DN 315 | m | 19 |  | 0
6 | Neizolirana gibljiva cev: Dobava in vgradnja neizolirane gibljive cevi po DIN 24146 iz 5-slojne laminirane alu folije in poliestra, ojačena z jekleno spiralo;
- hitrost medija: ≤ 30 m/s
- nadtlak medija: ≤ 2.500 Pa
- temperatura medija: -30 do +140 ºC
- požarna obstojnost po EN 13501-1: (B-s1)
Ustreza: Systemair Energoflex ALU-45 ali enakovredno
| Ø82 mm | m | 3 |  | 0
| Ø102 mm | m | 2 |  | 0
| Ø127 mm | m | 9 |  | 0
7 | Gibljiva toplotno izolirana cev: Dobava in vgradnja toplotno izolirane gibljive cevi po DIN 24146 z jedrom iz 5-slojne laminirane alu folije in poliestra, z vmesnim 25 mm slojem izolacije (ρ = 16 kg/m³) ter z zunanjim alu plaščem;
- hitrost medija: ≤ 25 m/s
- nadtlak medija: ≤ 2.500 Pa
- temperatura medija: -30 do +140 ºC
- požarna obstojnost po EN 13501-1: (B-s1)
Ustreza: Systemair Energoflex ISO-25 ali enakovredno
| Ø82 mm | m | 2 |  | 0
| Ø127 mm | m | 10 |  | 0
8 | Dušilnik zvoka - okrogli presek: Dobava in montaža dušilnika zvoka, s pritrdilnim in tesnilnim materialom;
Ustreza: Systemair LDC ali enakovredno
| 315-900 | kpl. | 2 |  | 0
9 | Aluminijasta vratna rešetka: Dobava in vgradnja aluminijaste vratne rešetke s proti okvirjem;
Ustreza: Hidria AR-4P ali enakovredno
| 425 x 125 mm | kos. | 4 |  | 0
10 | Prezračevalni ventil: Dobava in montaža prezračevalnega ventila za odvod zraka;
Ustreza: Hidria PV-1 ali enakovredno
| 100 | kos. | 5 |  | 0
11 | Okrogli difuzor: Dobava in montaža okroglega difuzorja z regulatorjem konstantnega pretoka
Ustreza: ATC Borea s KVR-R ali enakovredno
| 80 | kos. | 5 |  | 0
| 125 | kos. | 21 |  | 0
12 | Strešni deflektor: Dobava in montaža strešnega deflektorja iz jeklene pocinkane pločevine, z odtočno pocinkano cevjo DN 15
| DN 160 | kos. | 1 |  | 0
| DN 250 | kos. | 1 |  | 0
13 | Izolacija: Dobava in montaža samolepilne izolacije iz paro zapornega negorljivega izolacijskega materiala, λ ≤ 0,035 W/mK, μ ≥ 7.000, -50 … +85 ºC, požarni razred B1, z dodatkom za razrez
| Ustreza: Armacell Armaflex AC 19-99/E-A ali enakovredno | m² | 114 |  | 0
14 | Meritve: Merjenje količin zraka, zreguliranje količin zraka in sistemov na predpisane količine zraka, meritve ostalih parametrov, zreguliranje do polne funkcionalnosti | kpl. | 1 |  | 0
15 | Nepredvidena dela Od nadzora odobrena nepredvidena dela | % | 5 |  | 0
16 | Pripravljalna in zaključna dela: Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje in zaključna dela | % | 5 |  | 0
17 | Manipulativni stroški: Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | % | 3 |  | 0
| Prezračevanje skupaj: |  |  | EUR | 0

## PLIN
V. | Plinska inštalacija
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1 | Bakrena cev: Dobava in montaža bakrene cevi po EN 1057 in DVGW GW 392, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje s hladnim stiskanjem z zagotavljanjem tlačne stopnje PN 5, tmax = 70 °C, s pritrdilnim materialom
Ustreza: Viega, tip Profipress G ali enakovredno
| 22 x 1,0 mm | m | 3 |  | 0
| 28 x 1,0 mm | m | 6 |  | 0
2 | Bronasta spojka: Dobava in montaža bronaste navojne spojke za spoj bakrene in jeklene cevi s tesnilnim materialom; 70 °C; PN 10
| DN 25 | kos. | 1 |  | 0
3 | Priključitev plinskega porabnika: Izdelava cevne povezave med plinskim priključkom in porabnikom plina | kos. | 1 |  | 0
4 | Izpihovanje cevovoda: Izpihovanje in notranje čiščenje cevovoda | kpl. | 1 |  | 0
5 | Tlačni preizkus: Tlačni preizkus plinovoda z zrakom ali z dušikom pri nadtlaku 1,1 bar ter preizkus tesnosti z nadtlakom 0,11 bar in izdaja atesta (distributer) | kpl. | 1 |  | 0
6 | Pregled in spuščanje plina: Pregled plinske inštalacije ter spuščanje plina v notranjo plinsko inštalacijo s strani distributerja | kpl. | 1 |  | 0
7 | Nepredvidena dela Od nadzora odobrena nepredvidena dela | % | 5 |  | 0
8 | Pripravljalna in zaključna dela: Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje, regulacija armatur in zaključna dela | % | 5 |  | 0
9 | Manipulativni stroški: Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | % | 3 |  | 0
| Plinska inštalacija skupaj: |  |  | EUR | 0