## SPREMNI LIST
4.4 | PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
| ELEKTRIČNE INŠTALACIJE |  | 1
| Investitor: | Psihiatrična bolnišnica Begunje
Begunje na Gorenjskem 55
4275 Begunje na Gorenjskem
| Objekt: | DISLOCIRANE AMBULANTE PREDELAVA DELA
GOSPODARSKEGA POSLOPJA IN
NOVOGRADNJA - I. FAZA
| Št. projekta: | D 126090
| Projektivno podjetje: | PROTIM RŽIŠNIK PERC d.o.o.
Poslovna cona A 2
4208 Šenčur
| Odgovorni projektant: | mag. Gregor Bavdaž, univ.dipl.inž.el.
| Popis izdelal: | Jernej Ciber, dipl. inž. el.
| Datum izdelave popisa: | april, 2014

## rekap.
SKUPNA REKAPITULACIJA
I. | SVETILKE | 0
II. | INŠTALACIJSKI MATERIAL | 0
III. | PRIKLJUČKI | 0
IV. | EL. RAZDELILNIKI | 0
V. | UNIVERZALNO OŽIČENJE | 0
VI. | SISTEM ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE | 0
VII. | SISTEM JAVLJANJA POŽARA | 0
VIII. | KONTROLA PRISTOPA | 0
IX. | SISTEM JAVLJANJE VLOMA | 0
X. | VIDEO NADZOR | 0
XI. | DOMOFONI | 0
XII. | STRELOVOD | 0
| SKUPAJ: | 0

## SVETILKE
I. | SVETILKE
Dobava in montaža skupaj z obešalnim in pritrdilnim materialom.
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Svetilka zasilne razsvetljave Z01, (4272+4266) DESIGN LED TECH AT 11 W SE 1H IP40, tip kot npr. Beghelli ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
0
2 | Svetilka zasilne razsvetljave Z01N, (4272) DESIGN LED TECH AT 11 W SE 1H IP40, tip kot npr. Beghelli ali enakovredno. | kos | 6 |  | 0
0
3 | Svetilka zasilne razsvetljave Z03, (4273+4266+4268) DESIGN LED TECH AT 11 W SA 1H IP40, VISEČI DISPLAY "ravno", tip kot npr. Beghelli ali enakovredno. | kos | 3 |  | 0
0
4 | Svetilka zasilne razsvetljave Z04, (4273+4266+4267) DESIGN LED TECH AT 11 W SA 1H IP40, VISEČI DISPLAY "levo/desno", tip kot npr. Beghelli ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
0
5 | Fotoluminiscenčni piktogrami, 15x30cm |  |  |  | 0
| - desno (JALITE 4975GR D 15x30 cm), | kos | 5 |  | 0
| - levo (JALITE 4343GR L 30x15 cm), | kos | 5 |  | 0
| - naravnost (JALITE 4344GR R 15xs30 cm). | kos | 10 |  | 0
0
6 | Fluorescenčna svetilka A1 tip 101 DP 4x14W T16 EB, IP20, komplet s sijalkami 14W/840, za vgradjo v spuščeni strop raster 600x600mm, kot npr. Intra ali enakovredno | kos | 12 |  | 0
0
7 | Fluorescenčna svetilka A2 tip 201 DP 4x14W T16 EB, IP20, komplet s sijalkami 14W/840, nadgradna, 600x600mm, kot npr. Intra ali enakovredno | kos | 12 |  | 0
0
8 | Fluorescenčna svetilka B1 tip MODUS Q DI HDP 2xTL16/49W 840 HFP, IP20, komplet s sijalkami 49W/840, obešalnim priborom, kot npr. Intra ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
0
9 | Fluorescenčna svetilka B2 tip MODUS Q DI HDP 1xTL16/49W 840 HFP, IP20, komplet s sijalkami 49W/840, obešalnim priborom, kot npr. Intra ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
0
9 | Fluorescenčna svetilka C1 tip 5700 2xTL16 49W/840 HFP PI, IP65, komplet s sijalkami 49W/840, za nadometno montažo, kot npr. Intra ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
0
11 | LED svetilka D1 tip NITOR LED RV WH 2000 16W 4000K, IP20, LED modul 2000 lm, za vgradnjo v spuščeni strop, kot npr. Intra ali enakovredno | kos | 5 |  | 0
0
12 | LED svetilka D2 tip NITOR LED RV WH 2500 27W 4000K, IP20, LED modul 2500 lm, za vgradnjo v spuščeni strop, kot npr. Intra ali enakovredno | kos | 6 |  | 0
0
13 | Nadgradna LED svetilka D3 tip NITOR C LED WH 2500 27W 4000K, IP20, LED modul 2500 lm, za nadgradno montažo, kot npr. Intra ali enakovredno | kos | 11 |  | 0
0
13 | Fluorescenčna svetilka E1 tip 5531 1x18W T8 EB, IP20, komplet s sijalkami 18W/840, kot npr. Intra ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
0
15 | Izvedba meritev osvetljenosti delovnih površin | kos | 1 |  | 0
0
16 | Izvedba meritev osvetljenosti varnostne razsvetljave | kos | 1 |  | 0
17 | Manipulativni stroški, stroški transporta, ostali manipulativni stroški in zavarovanja |  | 3% |  | 0
| SVETILKE skupaj: |  |  |  | 0

## INST.M.
II. | INŠTALACIJSKI MATERIAL
Dobava in montaža (tip opreme enak kot v obstoječem delu objekta)
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Podometno instalacijsko stikalo, komplet z razvodnico, okrasnim pokrovom in nosilcem, 250V, 16A.
| - navadno | kos | 16 |  | 0
| - izmenično | kos | 6 |  | 0
| - tipka | kos | 12 |  | 0
0
2 | Nadometno instalacijsko stikalo, komplet z razvodnico, 250V, 16A. |  |  |  | 0
| - navadno | kos | 1 |  | 0
3 | Enofazna podometna vtičnica, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A. | kos | 31 |  | 0
0
4 | Enofazna podometna vtičnica, UPS, z zaščitnim kontaktom, zelene barve, 250V, 16A. | kos | 2 |  | 0
0
5 | Enofazna vtičnica DVOJNA za vgradnjo v parapetni kanal, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A. | kos | 10 |  | 0
0
6 | Enofazna vtičnica TROJNA za vgradnjo v parapetni kanal, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A. | kos | 10 |  | 0
0
7 | Enofazna vtičnica TROJNA za vgradnjo v parapetni kanal, UPS, z zaščitnim kontaktom, zelene barve, 250V, 16A. | kos | 10 |  | 0
8 | Stropni IR senzor (podometni), 230V/50Hz, kot zaznavanja 360° vodoravno, nastavitev časa 5s-15min, Obremenitev : max. 1000W (žarnica z žarilno nitko), max. 500W (fluorescenčna žarnica). Tip: kot npr. STEINEL IS D360 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
0
9 | IR senzor, 230V/50Hz, kot zaznavanja 180°, nastavitev časa 5s-15min, Obremenitev : max. 1000W (žarnica z žarilno nitko), max. 500W (fluorescenčna žarnica). Tip: kot npr. STEINEL IS 2160 IR ali enakovredno | kos | 7 |  | 0
0
10 | Nadometna plastična razvodnica s štirimi odcepi | kos | 150 |  | 0
0
11 | Razvodnica za izenačevanje potenciala v mokrih prostorih in čajnih kuhinjah, komplet z vgrajenimi priključnimi sponkami | kos | 1 |  | 0
12 | Razvodnica za glavno izenačevanje potenciala, komplet z vgrajenimi priključnimi sponkami | kos | 2 |  | 0
0
13 | Instalacijski kabel položen delno podometno, delno uvlečen v instalacijske cevi in delno položen na kabelske police |  |  |  | 0
| - FG70R 4x25mm2 | m1 | 35 |  | 0
| - NYY-J 5x4mm2 | m1 | 30 |  | 0
| - NYM-J 3x4mm2 | m1 | 10 |  | 0
| - NYM-J 3x2,5mm2 | m1 | 500 |  | 0
| - NYM-J 7x1,5mm2 | m1 | 150 |  | 0
| - NYM-J 5x1,5mm2 | m1 | 50 |  | 0
| - NYM-J 4x1,5mm2 | m1 | 200 |  | 0
| - NYM-J 3x1,5mm2 | m1 | 710 |  | 0
| - NYM-0 2x1,5mm2 | m1 | 120 |  | 0
| - LIYCY 4x0,75mm2 | m1 | 60 |  | 0
| - Vodnik H07V-K 1x6mm2 | m1 | 200 |  | 0
| - Vodnik H07V-K 1x16mm2 | m1 | 40 |  | 0
| - Vodnik H07V-K 1x35mm2 | m1 | 35 |  | 0
| - Ozemljitveni vodnik H07V-K 6 mm2, dolžine 1m | kos | 15 |  | 0
14 | Telekomunikacijski kabel položen delno na kabelske police, delno podometno v instalacijske cevi in delno uvlečen v parapetni kanal (UNIVERZALNO OŽIČENJE). |  |  |  | 0
| - UTP 4x2x23 AWG cat. 6 | m1 | 800 |  | 0
| - LIYCY 4x2x0,8 mm2 | m1 | 30 |  | 0
| - IY(St)Y 10x2x0,8 mm2 | m1 | 30 |  | 0
0
15 | Instalacijski kabel položen na kabelskih policah, delno uvlečen v instalacijske cevi. (JAVLJANJE POŽARA) |  |  |  | 0
| - NYM-J 3x1,5 mm2 | m1 | 100 |  | 0
| - UTP C5E, 4x2x24AWG | m1 | 30 |  | 0
| - JY/ST/Y 1x2x0,8 rdeč | m1 | 200 |  | 0
| - IY(St)Y 2x2x0,8 mm | m1 | 60 |  | 0
0
16 | Instalacijski kabel položen na kabelskih policah, delno uvlečen v instalacijske cevi. (KONTROLA PRISTOPA IN REG. DELOVNEGA ČASA) |  |  |  | 0
| - UTP CAT.6 4x2x23AWG | m1 | 50 |  | 0
| - FTP CAT.6 4x2x23AWG | m1 | 350 |  | 0
| - IY(St)Y 2x2x0,8 mm | m1 | 240 |  | 0
17 | Instalacijski kabel položen na kabelskih policah, delno uvlečen v instalacijske cevi (JAVLJANJE VLOMA) |  |  |  | 0
| - Iy(St)Y 2x0,5+4x0,22 mm2 | m1 | 400 |  | 0
| - IY(St)Y 3x2x0,6mm2 | m1 | 50 |  | 0
| - NYM-J 3x1,5 mm2 | m1 | 30 |  | 0
18 | Instalacijski kabel položen na kabelskih policah, delno uvlečen v instalacijske cevi (VIDEO NADZOR) |  |  |  | 0
| - UTP 4x2x23 AWG cat. 6 (video nadzor) | m1 | 200 |  | 0
0
19 | Dvoprekatni parapetni kanal, pločevinaste izvedbe, komplet s pokrovi, pregradami, koleni, spojkami in pomožnim spojnim materialom Tip: ELBA AT 120/72 | m1 | 25 |  | 0
0
20 | Elektroinstalacijska cev, samougasljiva, ravna PN, skupaj s koleni in rebrasta, gibljiva od Ø 16mm - Ø36mm | m1 | 1000 |  | 0
0
21 | Korita NIK samolepilni, različnih dimenzij | m1 | 50 |  | 0
0
22 | Brezžična panik tipka, za montažo na mizo (pred dobavo preveriti obstoječi sistem in ustrezno prilagoditi) | kos | 8 |  | 0
0
23 | Sprejemnik brezžičnih panik tipk, povezava na obstoječi sistem | kos | 2 |  | 0
0
24 | Dograditev obstoječega sistema brezžičnih tipk (povezava, programiranje, zagon …) | kpl | 1 |  | 0
0
25 | Izdelava požarnega zaščitnega preboja skozi požarne stene, ki so lahko masivni zidovi ali stropi ali lahke predelne stene. Pri montaži je potrebno upoštevati enega ali več izmed sistemov proizvajalca Tip: kot npr. TINDE ali enakovredno: PiroFix sistem 16, PiroFix sis | kpl | 3 |  | 0
26 | Kabelske police, izdelane iz vročecinkane perforirane pločevine, komplet s pokrovi, spojnim, nosilnim in pritrdilnim priborom |  |  |  | 0
| - kabelska polica PK 200 | m1 | 50 |  | 0
0
27 | Ročni PID (ročni vris sprememb v načrte) | kpl | 1 |  | 0
0
28 | Izvedba instalacijskih meritev in izdaja zapisnika | kos | 1 |  | 0
0
29 | Funkcionalni preizkus inštalacije | kos | 1 |  | 0
30 | Drobni in vezni material | % | 3% |  | 0
| INŠTALACIJSKI MATERIAL skupaj: |  |  |  | 0

## PRIKLJUČKI
III. | PRIKLJUČKI
Dobava in montaža
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Priključek dvigala, 400V | kos | 1 |  | 0
0
2 | Priključek črpalke, 230V | kos | 1 |  | 0
0
3 | Priključek plinskega grelnika, 230V | kos | 1 |  | 0
0
4 | Priključek termostata, 230V | kos | 10 |  | 0
0
5 | Priključek prezračevalne naprave, 400V | kos | 1 |  | 0
0
6 | Priključek toplovodni grelnik, 230V | kos | 2 |  | 0
0
7 | Priključek notranjih stenskih in stropnih ventilatorskih konvektorjev, 230V | kos | 10 |  | 0
8 | Drobni in vezni material |  | 3% |  | 0
| PRIKLJUČKI skupaj: |  |  |  | 0

## EL. RAZDELILNIKI
IV. | EL. RAZDELILNIKI
Dobava in montaža (oprema kot npr. SCHRACK ali enakovredno)
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Priklop NN kabla v obstoječo kabelsko omaro na fasadi objekta in dograditev z novimi odcepi: | kpl | 1 |  | 0
- | 3-polno varovalčno stikalo NV do 160A z varovalkami 50A/3 - vertikalni | kpl | 1 |  | 0
- | 3-polno varovalčno stikalo NV do 160A z varovalkami - vertikalni, za 2. fazo | kpl | 1 |  | 0
- | vrstne sponke, drobni in vezni material |  | 15% |  | 0
| Skupaj: | kpl. | 1 |  | 0
2 | El. razdelilnik RP je predviden kot stenska podometna omara 800X1200X100 (ŠxVxG) / z podometnim okvirjem in zidno kadjo / enojna vrata / IP21 / RAL7035: | kos | 1 |  | 0
- | Predal za načrte v razdelilni omari, dimenzije A4, globine 30mm, sive barve | kos | 1 |  | 0
- | Stikalo KG64 T303/D-W34 VE21, 63A, montaža na letev | kos | 1 |  | 0
- | Stikalo KG32A K950 VE21, montaža na letev, 1-0-2 /4P/32A | kos | 1 |  | 0
- | Podnožje odvodnika prenapetosti, razred I+II, serija VARTEC, 1P | kos | 4 |  | 0
- | Vložek odvodnika prenapetosti, razred I+II, VVP255, 15 kA | kos | 4 |  | 0
- | Instalacijski kontaktor 20A, 2 polni, 2 delovna kontakta, napetost tuljave 230 VAC | kos | 2 |  | 0
- | Impulzno stikalo / 1 delovni kontakt / nazivna napetost tuljave : 230VAC / nazivni tok kontakta 16A, montaža na DIN letev | kos | 4 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik C6A/1 AC, Icu=10kA, kratkostična zmogljivost 15kA po IEC/EN 60947-2 | kos | 2 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik B10A/1 AC, Icu=10kA, kratkostična zmogljivost 15kA po IEC/EN 60947-2 | kos | 15 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik C10A/1 AC, Icu=10kA, kratkostična zmogljivost 15kA po IEC/EN 60947-2 | kos | 17 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik C16A/1 AC, Icu=10kA, kratkostična zmogljivost 15kA po IEC/EN 60947-2 | kos | 23 |  | 0
- | Odklopnik TYTAN II za D0 talilne vložke, do 63A, 1P, 50kA | kos | 1 |  | 0
- | Odklopnik TYTAN II za D0 talilne vložke, do 63A, 3P, 50kA | kos | 2 |  | 0
- | Vtikač z D0 talilnimi vložkomi za TYTAN II, 1 x 20A, komplet | kos | 1 |  | 0
- | Vtikač z D0 talilnimi vložkomi za TYTAN II, 3 x 16A, komplet | kos | 1 |  | 0
- | Stikalo preklopno, 1P kontakt, 1-0-2, 16A | kos | 2 |  | 0
- | vrstne sponke, drobni in vezni material |  | 15% |  | 0
| Skupaj: | kpl. | 1 |  | 0
| EL. RAZDELILNIKI skupaj: |  |  |  | 0

## UNIVERZALNO OŽIČENJE
V. | UNIVERZALNO OŽIČENJE
Dobava in montaža (kot npr. Schrack ali enakovredne komunikacijske omare)
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
#REF! | Stenska komunikacijska omara za univerzalno ožičenje 19", dimenzij 600x600x900mm (18 U), s steklenimi vrati, ključavnico, snemljivi stranicami in z vgrajeno opremo: |  | 1 |  | 0
- | patch panel za 24 portov UTP cat 6.,19", 1U | kos | 2 |  | 0
- | urejevalnik kablov 1U | kos | 2 |  | 0
- | pločevinasta polica za 19" omaro | kos | 1 |  | 0
- | panel z devetimi vtičnicami 230V, 50Hz, 16A za 19" omaro, vključno s priključnim kablom | kos | 1 |  | 0
- | patch kabli cat. 6A, RJ45 - RJ45, UTP, dolžine 1,5m | kos | 30 |  | 0
| Prenapetostna zaščita razred "D" 5kA | kos | 1 |  | 0
0
1 | Dvojna osempolna vtičnica 2xUTP RJ45, cat. 6, s protiprašnim pokrovom za vgradnjo v parapetni kanal | kos | 20 |  | 0
0
2 | Dvojna osempolna vtičnica 2xUTP RJ45, cat. 6, s protiprašnim pokrovom, podometna | kos | 3 |  | 0
0
3 | Zaključevanje UTP kabla: |  |  |  | 0
| -na vtičnici | kos | 48 |  | 0
| -na patch panelu | kos | 48 |  | 0
0
4 | Funkcionalni preizkus inštalacije | kos | 1 |  | 0
0
5 | Meritve inštalacije v obe smeri (vtičnica -> panel, panel -> vtičnica), izdaja zapisnika | kpl. | 1 |  | 0
6 | Drobni in vezni material |  | 3% |  | 0
| UNIVERZALNO OŽIČENJE skupaj: |  |  |  | 0
OPOMBA:
POPIS NE VKLJUČUJE AKTIVNE OPREME KOT NPR:
- MREŽNA STIKALA, OPTIČNE PRETVORNIKE, STREŽNIKI, ITD.

## UPS
VI. | SISTEM ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE
Dobava in montaža (oprema kot npr. Socomec ali enakovredno)
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Socomec UPS ITyS • model: ITY2-TW060B • moč: 6kVA/5,4kW; • on-line tehnologija, sinusni izhod, • vhod: 1-fazni 230VAC; izhod: 1-fazni 230VAC na priključne sponke; • LCD zaslon; RS232 priključek za lokalni nadzor; • vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili); • vgrajena avtomatski in ročni bypass; • dimenzije: (Š×G×V) 260×550×708mm, masa: 80kg; tower izvedba; • avtonomija: 10 min | kos | 1 |  | 0
| SISTEM ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE skupaj: |  |  |  | 0

## AJP
VII. | SISTEM JAVLJANJA POŽARA
Dobava in montaža, sistem mora omogočati povezavo z obstoječim sistemom (oprema kot npr. LST FI700 ali enakovredno)
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
JAVLJANJE POŽARA
1 | Adresni optični javljalnik, tip: LST FI700/O | kos | 26 |  | 0
0
2 | Podnožje za adresne javljalnike, tip LST FI700/B | kos | 26 |  | 0
0
3 | Adresni ročni javljalnik s pleksi zaščito, tip LST FI700/MCP | kos | 3 |  | 0
0
4 | Adresna alarmna elektronska sirena; 100dB; 11 mA; IP-21; tip: LST FI700/WM/MT/SOUR | kos | 3 |  | 0
0
5 | Eno kanalni IZHODNI - eno kanalni VHODNI adresni krmilni vmesnik v ohišju s 2A relejskim izhodom in enim vhodom za priklop brezpotencialnih kontaktov; LST FI700/M1IN1REL | kos | 3 |  | 0
0
6 | Označ. plošča ROČNI JAVLJALNIK 125 x 125 cm | kos | 3 |  | 0
0
7 | Označ. plošča SIRENA 125 x 125 cm | kos | 3 |  | 0
0
8 | Lokacijsko označevalne tablice, dimenzij 55 × 30 mm, rdeče barve z belo vgraviranimi oznakami | kos | 26 |  | 0
0
9 | Drobni in vezni material |  | 3% |  | 0
0
0
| JAVLJANJE POŽARA - Delo in priklopni stroški |  |  |  | 0
0
10 | Dograditev obstoječega sistema. Adresiranje in označevanje adresnih javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov, vstavljanje javljalnikov na zmontirana in zvezana podnožja, priklop in preizkus sistema, izdaja internega zapisnika o spuščanju sistema v pogon, prevozni stroški. | kpl. | 1 |  | 0
0
11 | Izdelava programa za požarni sistem | kpl. | 1 |  | 0
0
12 | Izdelava programa za javljanje plina | kpl. | 1 |  | 0
0
13 | Izobraževanje požarnega sistema Šolanje uporabnika za upravljanje sistema v enkratnem terminu po dogovoru z uporabnikom | kpl. | 1 |  | 0
0
14 | Pregled požarnega javljanja Stroški in organizacija preizkusa JAVLJANJA POŽARA s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti | kpl. | 1 |  | 0
0
15 | Sodelovanje pri pregledu požar. sist. Sodelovanje naših serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za JAVLJANJE POŽARA | kpl. | 1 |  | 0
| SISTEM JAVLJANJA POŽARA skupaj: |  |  |  | 0

## KONTROLA PRISTOPA
VIII. | KONTROLA PRISTOPA
Dobava in montaža, sistem mora omogočati povezavo z obstoječim sistemom
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1 | Terminal za kontrolo pristopa, priklop do štirih čitalnih mest, 230 VAC, do 500 uporabnikov, komplet z napajalnikom, priklop direktno v TCP/IP omrežje Tip: kot npr. Četrta pot VT-500 ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
2 | Rezervno napajanju v primeru izpada napetosti, avtonomija 4 ure, 12V 1,2 Ah | kos | 4 |  | 0
3 | Brezkontaktno čitalno mesto kompletno z ohišjem za notranjo montažo, razdalja branja: 10-15 cm, barva ohišja se določi pred montažo Tip: kot npr. Četrta pot CM03 TPL ali enakovredno | kos | 11 |  | 0
4 | Brezkontaktno čitalno mesto kompletno z ohišjem za notranjo montažo, z dodatnim šifratorjem, razdalja branja: 10-15 cm, barva ohišja se določi pred montažo Tip: kot npr. Četrta pot CM03 TPL SF ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
5 | Ohišje za CM03SF zunanje | kos | 1 |  | 0
6 | Drobni in vezni material | % | 5% |  | 0
7 | Montaža in priklop strojne opreme na pripravjene inštalacije | kpl | 1 |  | 0
8 | Razširitev obstoječega sistema, prirpava podatkov, nastavitev delovanja terminalov, nastavitev funkcijskih tipk, test in verifikacija, do 100 uporabnikov | kpl | 1 |  | 0
9 | Vnost topologije, nastavitev naprav | kpl | 1 |  | 0
10 | Izdelava razvodne sheme predhodne sheme, predhoden posnetek obstoječega stanja | kpl | 1 |  | 0
11 | Prestavitev obstoječe kontrole pristopa in registracije delovnega časa, na 35 m oddaljeno lokacijo, komplet z vso potrebno inštalacijo | kpl | 2 |  | 0
12 | Potni stroški | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## VLOM
IX. | SISTEM JAVLJANJE VLOMA
Dobava in montaža, sistem mora omogočati povezavo z obstoječim sistemom
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Dodatni modul za pomožno napajanje, 1.7A čoperski izvor napajanja z popolnim nadzorom (prisotnost AC, prisotnost akumulatorja, okvarjen akumulator, preobremenitev) | kos | 1 |  | 0
2 | LCD šifrator, 1 cona, 1 PGM | kos | 2 |  | 0
3 | Razširitveni modul, 8 con (16 z ATZ), 1 PGM | kos | 2 |  | 0
4 | senzor gibanja IR, Domet 12 m, vidni kot 110, quad element senzor, Interlock Sensor geometrija, 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obdelava signala, avtomatska temperaturna kompenzacija, avtomatska impulzna obdelava signala, kovinska zaščita pred RF in EM motnjami, tamper stikalo | kos | 14 |  | 0
5 | Stropni nosilec za senzorje Stenska ali stropna montaža | kos | 14 |  | 0
6 | Montaža sistema na pripravljene inštalacije, parametriranje, programiranje in predaja sistema. Preizkus delovanja in šolanje uporabnikov. | kpl | 1 |  | 0
7 | Droben nespecificiran material | % | 3% |  | 0
| SISTEM JAVLJANJE VLOMA skupaj: |  |  |  | 0

## VIDEO
X. | VIDEO NADZOR
Dobava, montaža in nadgraditev obstoječega video snemalnega sistema, nastavitev, montaža kamer na zmontirane nosilne konzole, programiranje, parametriranje, zagon in spuščanje v obratovanje, šolanje osebja za delo z napravami, prevozni stroški
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | IP kamera 3 megapixel, Dome ohišje, 1/3" Progressive CMOS, 2048x1536@12.5fps, vari-focal objektiv 2,8 - 12 mm, auto-iris, 0.01 Lux@F1.2, 0 Lux@IR, ICR, 30m IR Range, vandal proof, DC12V/PoE, 3D DNR, DWDR, BLC, Onvif, kot npr. Hikvision DS-2CD2732-I ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
2 | 16-kanalna IP snemalna naprava, maks. 16x IP kamer, VGA in DisplayPort, 4x USB 2.0, 4x USB 3, 2x 1TB HDD, vsaj 4GB RAMa, Gigabit Ethernet, ohišje 1U 19", RAID, Onvif , Android & iPhone App, z ustrezno videonadzorno programsko opremo, ki zdruzuje obstoječo JVC in novo opremo, brez PoE napajanja, deluje kot streznik in ne kot streznik/klient, kot npr. Hikvision DS-9816RS-LE ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3 | Namestitev in zagon sistema ter solanje: - vključitev obstoječih 8 kamer - vključitev novih kamer - uporaba obstoječe snemalne naprave za namen varnostne kopije | kpl | 1 |  | 0
4 | Montaža na pripravljane inštalacije. | kpl | 1 |  | 0
5 | Drobni pritrdilni in vezni material |  | 3% |  | 0
| VIDEO NADZOR skupaj: |  |  |  | 0

## DOMOFONI
XI. | DOMOFONI
Dobava in montaža, kot npr. BPT ali enakovredno
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | ZUNANJA ENOTA THANGRAM v sestavi: |  |  |  | 0
- | VHODNI TABLO VIDEO THANGRAM DVC/01 ME z vgrajeno visoko resolucijsko barvno kamero 680x512 pikslov s kotom snemanja 100o v horizontalni smeri, 82o v vertikalni smeri z vgrajenim piktogramom za gluhe (4 LED indikatorji za prikaz statusa sistema) z možnostjo vgradnje čitalca kartic ali šifratorja za odpiranje el. ključavnice. Vgrajen mikrofon in zvočnik z možnostjo nastavljanja avdio kanalov. Vgrajen potenciometer za nastavitev časa odpiranja el. ključavnice. Zaščita tabloja IP54, možna nadometna ali podometna montaža tabloja | kos | 1 |  | 0
- | Tipka za klic DPH dvojne višine | kos | 2 |  | 0
- | Čelna plošča tabloja DPF NF, DPF ME, DPF AL | kos | 1 |  | 0
- | Okvir tabloja DCI ME dimenzije 127x280x1.2 mm | kos | 1 |  | 0
- | Podometna doza DSI dimezije 140x294x54.5 mm | kos | 1 |  | 0
2 | relejna enota VLS/101M | kos | 1 |  | 0
3 | AGATA VCB barvni monitor s slušalko, 3,5” LCD zaslonom za nadometno montažo. Nastavitev melodij zvonenja, nastavitev glasnosti in izklop zvonenja z optično identifikacijo. Nastavljanje osvetlitve zaslona in kontrasta barv. Vgrajene tipke za električno ključavnico, vklop kamere. Vgrajeni 2 tipki za dva dodatna krmiljenja( drsna vrata, stopniščna luč...) Tipke za intercom do 8 notranjih enot. Priložen nosilec za stensko montažo. Barva: Ice bela. | kos | 1 |  | 0
4 | Namizni podstavek monitorja KT V z 2.5 m kablom in RJ45 konektorjem | kos | 1 |  | 0
5 | Dodatni napajalnik VAS/100.30 8TE | kos | 1 |  | 0
3 | Storitve
| izvedba meritev, programiranje | kpl. | 1 |  | 0
naprave s programskim paketom
PCS XIP, nastavitev parametrov naprave
7 | Drobni in nespecificirani material |  | 3% |  | 0
| DOMOFONI skupaj: |  |  |  | 0

## STRELOVOD
XII. | STRELOVOD
Dobava in montaža (kot npr. Hermi ali enakovredno)
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Nerjaveči trak Rf 30x3,5mm, položen v zemlji (obročasto ozemljilo, povezave s sosednjimi objekti) | m | 80 |  | 0
2 | Križna sponka iz nerjavečega jekla sestavljena iz treh Rf ploščic 48x48 mm namenjena izvedbi kontaktnih spojev v zemlji in nad njo. | kos | 15 |  | 0
3 | Razni spoji na kovinske mase (vijačenje, varjenje) | kos | 10 |  | 0
4 | Zaščita spojev z bitumenskim premazom | kos | 10 |  | 0
5 | Okrogli vodnik iz aluminij legure dimenzije Φ10 mm, AH1 | m | 70 |  | 0
6 | Zidni nosilec izdelan iz nerjaveče pločevine Rf, za okrogli vodnik fi 10mm | kos | 15 |  | 0
7 | Vertikalna zaščita Rf dim. 1500x50x1mm za mehansko zaščito odvoda do merilnega spoja, skupaj z nosilci | kos | 2 |  | 0
8 | Merilna križna sponka, namenjena izvedbi merilnih in ostalih spojev med okroglimi in ploščatimi vodniki, KON02A | kos | 2 |  | 0
9 | Merilna številka, namenjena označevanju merilnih mest, MŠ | kos | 2 |  | 0
10 | Strešni nosilec v kompletu s tesnilom in vijakom, primeren za pločevinaste kritine | kos | 20 |  | 0
11 | Demontaža dela obstoječega strelovoda: - lovilni vodi (cca 30m) - 2x odvod po fasadi | kpl | 1 |  | 0
12 | Meritve strelovodne naprave | kpl | 1 |  | 0
13 | Drobni material |  | 3% |  | 0
| STRELOVOD skupaj: |  |  |  | 0